青海省中医院3-7间洁净手术室净化空调维保项目

具体服务内容及参数

根据国家及相关行业等最新颁布的《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院空气净化管理规范》及《手术部医院感染预防与控制技术规范》为标准，严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册的内容和要求，结合我院实际使用情况，并经过院方的同意和采纳，制定相应维护方案。保证维修保养范围内的各项设备和洁净区域的技术指标达到和满足原设计要求。

一、针对以下主要部件作出详尽的服务计划和承诺，并进行验收。

1、净化空调机组维护保养规程及内容

2、排风机的维保内容

3、空调冷热水系统维保内容

4、强弱电系统维保内容

5、可编程PLC控制系统维保内容

6、给排水部分维保内容

7、电动医用门控系统维保内容

8、其他相关配套手术间使用的设施设备，包括但不限于如电极加湿器、负压系统等。

9、其他易损易耗品的更换情况

二、具体维保工作

1、净化组合式空调机组维护，至少包含但不限于以下：机组，控制面板、控制柜、紫外杀菌灯、电机、风机、皮带、交流接触器。热保护器、继电器、阀门儿、防火阀等机组附件。

2、新风机组、循环机组、回风机组、排风机组维护至少包含但不限于以下（后附清单）；进风出风口、回风口、纱网、新风机组初效过滤器，每周清洗，每月换新。循环机组中过滤器每月清洁，每季换新。高效过滤器每年换新，机组内部每月视情况清洗，风道半年清洁，空调、室外机、散热器、视情况每周清洗，压差、洁净度等每月检测两次。	3、空调水泵保养，空调冷热水系统维护保养，净化空调循环风系统维护保养，强弱电系统维护，自动化控制系统维护保养，给排水部分保养，冷热源设备维护保养。高位补水加湿净化水箱系统维护保养。

4、空调的维护与保养至少包含但不限于以下条件，水泵的保养，风管的保养，管道保养，水泵、电机、风机的保养，冷凝器、蒸发器等维护保养。散热器的清洁保养，空调温度传感器阀类维修保养，冷媒的检测与补充，控制部分线路保护器、接线器等维护保养，压缩机维修保养，风机的保养等。

4、安排有专业工作人员，做到半小时响应服务，人员配备1-2名。

5、空气处理机内的初效过滤器1个月更换1次，两周清洗一次，需到管理科室备案做好记录。

6、空气处理机内的中效过滤器每2个月更换1次，需到管理科室备案做好记录。

7、空气处理机内的高效过滤器每年更换1次 ，需到管理科室备案做好记录。

8、负责第三方检测机构（需要提供检测机构资质进行备案）检测并提供合格的检测报告。

12、3000元以下备件费用及净化空调机组维护，由投标单位免费维修更换。大于3000元的设备配件，在院方同意的情况下，按实际情况发生的量单独结算，维修配件按报价清单执行。

13、确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录。

14、对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将提交维修报告。

针对以上内容及部件，做出详尽的维修维保服务计划方案和承诺，保证机组合格正常运行，并按照制定的服务计划经院方同意后进行考核验收，如连续三个月考核验收不通过，院方有权终止合同，并要求支付返还费用和提出赔偿方案。

三、对于空气过滤器的基本要求

滤料：应符合国家颁布的卫生要求，并不产生二次污染。防火。效率、阻力、强度、容尘量等性能应满足同类过滤器性能要求。厚度、密度应均匀，不应含有硬块等明显杂物，表面不应有裂缝、空洞等外伤。可清洗滤料，清洗后的效率不应低于原指标的85%，阻力不应高于原指标的115%，强度仍应满足使用要求。

粘结剂的剪力强度和拉力强度应不低于滤料强度，其耐湿耐温应与滤料相同。密封胶应保证过滤器阻力在使用极限条件下，运行时不开裂、不脱胶，并且有弹性。其耐湿耐温应与滤料相同。

当框架或支撑体既当作滤料支撑体又当作过滤器密封端面框架时应有一定强度和刚度。当框架或支撑体仅作为滤料支撑体使用时，允许有一定的变形，但是不能影响过滤器的安装和正常使用。

滤芯与框架（或支撑体）压接应紧密，如用胶封，则粘接应牢固，无漏孔及脱开裂缝。框架（或支撑体）端面若有密封垫，密封垫应平整，具有弹性，与框架（或支撑体）粘接要牢固。可清洗、可更换的过滤器应拆装方便、清洁方法简单。

附表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室3、4间中效过滤器 | 592*287*550 F8（袋式） | 12 | 块 |
| 2 | 手术室3、4间中效过滤器 | 592*592*550 F8（袋式） | 12 | 块 |
| 3 | 手术室3、4四间高效过滤器 | 610*300*240 | 8 | 块 |
| 4 | 手术室5、6、7间高效过滤器 | 726*484*220 | 6 | 块 |
| 5 | 手术室5、6、7间中效过滤器 | 592*287*550 F8（袋式） | 12 | 块 |
| 6 | 手术室5、6、7间中效过滤器 | 592*592*550 F8（袋式） | 12 | 块 |
| 7 | 污物通道中效过滤器 | 592*287*550 F8（袋式） | 8 | 块 |
|  |  | 287*897*550 | 8 | 块 |
|  |  | 592*592*550 F8（袋式) | 8 | 块 |
| 8 | 新风机组中效过滤器 | 592*592*550 | 8 | 块 |
|  |  | 592*592*350 | 8 | 块 |
|  |  | 592*487*550 | 8 | 块 |
|  |  | 592*287*550 | 8 | 块 |
| 9 | 洁净走廊中效过滤器 | 410*287*350 F8 | 8 | 块 |
|  |  | 592*287*550 F8 | 8 | 块 |
|  |  | 592*487*550 F8 | 8 | 块 |
|  |  | 592*592*550 F8 | 8 | 块 |
| 10 | 洁净走廊高效过滤器 | 726*484*220 | 4 | 块 |
|  |  | 484*484*220 | 18 | 块 |